Skaidrojošs apraksts

AVK-A. Apkures sistēma.

Objektam "Balvu poliklīnika. Krasta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501." izstrādāts apkures projekts saskaņā ar arhitektūras rasējumiem un projektēšanas uzdevumu, kā arī ņemot vērā spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī tehniskos vai īpašo noteikumus, tai skaitā:

LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

LBN 200-21 ''Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs''

Izejas dati.

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra - gada aukstajā periodā -23,4°C.

Siltumnesēja temperatūra - radiatoru apkures sistēma 67/47°C.

Apkures sistēma ir pievienota pie esošā siltummezgla.

Iekštelpu temperatūras: 	Kabineti +20°C.

Kāpņu telpas +20°C.

Apkures sistēma.

Projektā paredzēta esošās apkures sistēmas iekšējo tīklu rekonstrukcija.

Paredzēts demontēt esošo sistēmu un izveidot divcauruļu sistēmu.

Un pievienot pie esošā (rekonstruējamā) siltummezgla.

Jaunos stāvvadus iespēju robežās paredzēts izvietot esošo stāvvadu vietās.

Paredzēts nomainīt esošos vecos sildķermeņus ar jauniem tērauda plākšņu radiatoriem.

Pie katra atzarojuma no stāvvada uz radiatoru uzstāda no spiediena neatkarīgu dinamisko radiatora termostatisko vārstu; termostatisko sensoru (termogalvu ar temperatūras ierobežotāju 16-26ºC); noslēgventili.

Pievadcaurules pie sildķermeņiem DN 15.

Pirms montāžas darbu sākšanas nepieciešams precizēt un saskaņot stāvvadu un radiatoru izvietojumu telpās.

Pievadcaurules pie radiatoriem montē no karbona presējamām caurulēm (DN15).

Apkures sistēmas maģistrāles pagrabā montē no karbona presējamām caurulēm.

Cauruļvadu stiprinājuma un kompensējošo mezglu izbūvi veikt uz vietas objektā, balstoties uz ražotāja ieteiktajiem parametriem un cauruļvadu novietnes iespējamības.

Darba spiediens apkures sistēmai 1,5 bar.

Sistēmai veic hidraulisko pārbaudi ar spiedienu 4 bar.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Būvprojekta AVK-A daļas vadītājs:				\Edgars Ziemelis\